Strona1

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**postępowania pn.**

*Dostawa zewnętrznego agregatu prądotwórczego, układu SZR, rozdzielnicy NN wraz z montażem, uruchomieniem i dokumentacją powykonawczą*

*na podstawie ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych*

**ZP/SZP/03/2022**

Ryki, czerwiec 2022r.

………………………………………………

**ROZDZIAŁ 1**

**NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

**1.1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o.,

08-500 Ryki, ul. Żytnia 23

**1.2**.**Numer telefonu:**

tel. 533 327 028

**1.3.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://rykiszpital.pl>

**1.4.Adres poczty elektronicznej:**

przetargi@rykiszpital.pl

**1.5.Skrzynka podawcza e**PUAP:/Rykiszpital/domyślna

**SŁOWNIK**

Użyte w niniejszej SWZ (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie:

1**) „ustawa Pzp” –**ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.),

2**)„SWZ”** – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3**)„zamówienie”** – zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania,

4**)„postępowanie”**– postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ,

5**)„Zamawiający**”– Szpital Powiatowy w Rykach,

6**)„Wykonawca”–** należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

7**)„RODO”-** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

8**)„miniPortal”–** środek komunikacji elektronicznej służący do komunikacji elektronicznej między Zamawiającym i Wykonawcami,

9**)„ePUAP” –** elektroniczna platforma usług Administracji Publicznej oferująca w szczególności dostęp do formularzy umożliwiających komunikację Wykonawcy z Zamawiającym,

10) „**Instrukcja użytkownika”**– Instrukcja użytkownika systemu miniPortal dostępna na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdfzawierająca wiążące wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych dedykowanych dla wykonawcy.

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.

**ROZDZIAŁ 2**

**ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: <https://rykiszpital.pl>

**ROZDZIAŁ 3**

**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**3.1.**Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11września 2019 roku Prawo zamówień publicznych - dalej „Pzp”, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)- *dalej jako: ustawa Pzp* oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.

**3.2.**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

**3.3.**Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

**3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**3.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.**

**3.6.** Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:

1. Czynności w zakresie montażu agregatu, wykonaniu podłączeń oraz instalacji elektrycznej.

**3.7.** Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy.

**3.8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem** osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

**ROZDZIAŁ 4**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**4.1**. Przedmiotem zamówienia jest:

* demontaż starego układu SZR i zastąpienie go nową rozdzielnicą w budynku szpitala, do której należy wpiąć istniejące WLZ wewnętrzne linie zasilające,
* zmiana układu zasilania w Stacji Transformatorowej rozdzielni niskiego napięcia poprzez wymianę rozłączników głównych w polach RNN rozdzielni oraz łącznika sekcyjnego w rozdzielni dla dwóch linii zasilających 0,4kV,
* montaż w pomieszczeniu RNN nowej wolno stojącej szafy z układem SZR samoczynnego załączania rezerwy dla dwóch linii zasilających nN z układem automatyki oraz systemem kompensacji energii biernej wraz z pełnym analizatorem parametrów sieci z archiwizacją danych oraz możliwością podglądu online danych archiwalnych jak i bieżących,
* cały układ ma być w standardzie komunikacji między urządzeniami protokołem Modbus TCP-IP pozwalającym na informowanie minimum trzech osób o stanach awaryjnych zasilnia oraz wizualizacji zasilania w czasie rzeczywistym na urządzeniach mobilnych lub PC,
* dostawa, montaż i podłączenie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego ze zdalnym odczytem parametrów agregatu do układu SZR poprzez port komunikacyjny Modbus TCP-IP z pełnym podglądem danych dla jednostki agregatu,
* Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją, pomiarami całej rozdzielni RNN oraz rozdzielnicy Szpitala.
* aktualizacja Instrukcji Współpracy Ruchowej między PGE Dystrybucja S.A, a Szpitalem

Zamówienie polega na demontażu starego układu SZR i zastąpienie nową rozdzielnicą w budynku szpitala, do której należy wpiąć istniejące WLZ wewnętrzne linie zasilające, zmianie układu zasilania w Stacji Transformatorowej rozdzielni niskiego napięcia poprzez wymianę rozłączników głównych w polach RNN rozdzielni niskiego napięcia oraz łącznika sekcyjnego w rozdzielni dla dwóch linii zasilających. W pomieszczeniu RNN montaż nowej wolno stojącej szafy z układem SZR samoczynnego załączania rezerwy z układem automatyki oraz systemem kompensacji energii biernej będącej pełnym analizatorem parametrów sieci z archiwizacją danych w celu zapewnienia ciągłości i zasilania odbiorów niskiego napięcia. Dostawa, montaż i podłączenie fabrycznie nowego zewnętrznego agregatu prądotwórczego ze zdalnym odczytem parametrów agregatu do układu SZR. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją pomiarami całej rozdzielni RNN oraz rozdzielnicy Szpitala.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. niezbędne uzgodnienia z OSD operatorem systemu dystrybucyjnego związane z pracami w rozdzielni SN średniego napięcia będącej w posiadaniu po stronie OSD (wyłączenia) oraz uzgodnieniami związanymi z układem pomiarowo-rozliczeniowym OSD;
2. dostawa i montaż (wymiana) rozdzielni oddziałowej NN wraz z niezbędnymi pracami
i okablowaniem
3. dostawa i montaż (wymiana) rozdzielni z układem SZR i systemem kompensacji energii biernej wraz z niezbędnymi pracami i okablowaniem;
4. dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z niezbędnymi pracami i okablowaniem;
5. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami i aktualizacją Instrukcji Współpracy Ruchowej między PGE Dystrybucja S.A, a Szpitalem;
6. przeszkolenie dla obsługi technicznej Szpitala.

**4.2**. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 4.1 Wykonawca zobowiązany jest:

1. przed złożeniem oferty zinwentaryzować istniejącą infrastrukturę pod kątem realizacji planowanych prac i przedstawienia koncepcji wykonania prac – **wymagana wizja lokalna, oferty złożone bez spełnienia tego warunku zostaną odrzucone. Kontakt:** Marcin Kozak kom. 601781765, Janusz Skrzetuski kom. 533327071;
2. wykonać opis koncepcji realizacji planowanych prac związanych z realizacją zadania wraz ze złożoną ofertą ;

organizacja pracy wraz z planem bezpieczeństwa i BHP;

1. sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac montażowych w ścisłym kontakcie z Zamawiającym;
2. wykonać pełną dokumentację powykonawczą wraz ze schematami rozbudowanej rozdzielni RNN oraz istniejących obwodów do niej włączonych z protokołami pomiarów elektrycznych, wykonać aktualizację Instrukcji Współpracy Ruchowej między PGE Dystrybucja S.A, a Szpitalem; tj. części zasilającej, sterowanie wyłącznikami, stan położeń wyłączników, układu powiadomień, sterowanie automatyki, sterowanie załączenia agregatu, UPS-przełączanie sterownika, zestawienie sprzętu i urządzeń, instrukcja obsługi.

**4.3.** W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
i montażu wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego o parametrach:

1. rok produkcji nie wcześniej niż 2021,
2. moc maksymalna ESP[kVA]/[kW] 220,0/176,0
3. moc znamionowa PR [kVA]/[kW] 200,0/160,0
4. prąd znamionowy PRP [A] 289,0
5. częstotliwość [Hz] 50
6. rodzaj paliwa diesel (EN590)
7. pojemność zbiornika paliwa [l] min. 390
8. gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 97
9. agregat w wersji obudowanej niewymagający zabudowy w pomieszczeniu;
10. **PRĄDNICA**
* napięcie znamionowe [v] 400
* współczynnik mocy (cos <p) 0,8
* moc znamionowa [kVA] 200,0
* technologia bezszczotkowa
* regulacja napięcia DVR, cyfrowy
* dokładność regulacji +/- 0,25
* miejsce produkcji EU
1. **STEROWNIK** wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny;
* Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
* Kontrola zasilania sieciowego
* automatyczny start generatora
* Pomiar wartości prądu w 3 fazach
* Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
* Licznik czasu pracy, wielofunkcyjne, konfigurowalne liczniki
* Pomiar napięcia akumulatora
* Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy
1. **WYPOSAŻENIE I USŁUGI OPCJONALNE**
* Elektroniczny regulator obrotów
* Pomiar ciśnienia oleju
* Pomiar temperatury silnika
* Karta komunikacji GPRS
* Zamykany wlew paliwa na zewnątrz obudowy
1. **DYREKTYWY I NORMY**
* Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
* Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/WE
* Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/WE
* Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
* ISO 8528-1:2005, PN-ISO 8528-5:2013
* PN-EN ISO 8528-13:2016
* PN-EN 60204-1

4.4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu:

* + 1. Nowej wolno stojącej szafy z układem SZR samoczynnego załączania rezerwy dla dwóch linii zasilających z transformatora o mocy 400 kVA oraz agregatu prądotwórczego 200 kVA wraz z okablowaniem i automatyką,
		2. Nowej rozdzielnicy NN w budynku A przystosowanej do rozdziału mocy na poszczególne WLZ rozdzielnic oddziałowych. Rozdzielnica zasilana z dwóch linii YAKY 4x240mm2 .Podczas wizji lokalnej do weryfikacji ilość WLZ oraz opracowanie koncepcji wymiany rozdzielnicy pozwalające na wymianę w jak najkrótszym czasie wyłączenia WLZ.
		3. Systemu kompensacji energii biernej

Jako układy kompensacji energii biernej należy zainstalować Statyczne Generatory Mocy Biernej –SVG. Dla każdej z dwóch sekcji 0,4kV należy zainstalować SVG o mocy 100kvar.

* + 1. Systemem kompensacji energii biernej

Jako układy kompensacji energii biernej należy zainstalować Statyczne Generatory Mocy Biernej –SVG. Dla każdej z dwóch sekcji 0,4kV należy zainstalować SVG o mocy 100kvar.

Główne funkcje które mają realizować generatory SVG:

* + - kompensacja energii biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej w czterech kwadrantach w

zakresie od – 100kvar do +100kvar

* + - stabilizacja napięcia zasilania w zakresie minimum +/-30% Un
		- Filtracja wyższych harmonicznych w zakresie do harmonicznej 25-tego rzędu

Wymagania dotyczące konstrukcji SVG:

* + - Obudowa generatora SVG zapewniająca stopień ochrony na poziomie minimum IP20
		- Konstrukcja generatora SVG przystosowana do zawieszenia na ścianie
		- Gabaryty obudowy nie większe niż (wysokość ≤ 600mm, szerokość ≤ 530mm, głębokość ≤
		- 330mm)
		- Sposób doprowadzenia przewodów zasilających oraz pomiarowych – od góry
		- wyświetlacz zabudowany na panelu przednim, umożliwiający parametryzację oraz podgląd bieżących parametrów pracy generatora SVG
		- Klawiatura zabudowana na panelu przednim umożliwiająca lokalne programowanie generatora SVG
		- Sygnalizator awarii lub błędnego działania generatora SVG zabudowany na panelu przednim obudowy
		- Porty komunikacyjne RS485 oraz CAN
		- Możliwość modułowego łączenia jednostek SVG w zakresie minimum 6 jednostek
		- Możliwość współpracy z zewnętrznym panelem HMI
		- Wymagania formalne dotyczące dokumentacji i gwarancji:
		- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) w języku polskim
		- Gwarancja producenta minimum 36 miesiący

System monitoringu parametrów sieci:

Jako układy monitoringu parametrów sieci należy w dwóch głównych polach rozdzielnicy głównej 0,4kV, oraz w polu agregatu, zainstalować analizatory parametrów sieci. Dla potrzeb komunikacji należy wykonać układ transmisji danych oparty na konwerterze wyposażonym w kartę SIM.

Główne funkcje które mają realizować analizatory sieci:

* + - Klasa pomiarowa 0,5s
		- Próbkowanie minimum 25,6kHz
		- Wewnętrzna interpretacja zgodności wyników pomiarów z normą jakościową PN-EN 50160
		- Pamięć wewnętrzna – minimum 512MB
		- Obudowa tablicowa 96x96
		- Kolorowy wyświetlacz graficzny
		- Port komunikacyjny Ethernet (10/100Mbit RJ45)
		- Port komunikacyjny RS485
		- Port komunikacyjny USB
		- Wejścia dwustanowe umożliwiające wizualizacje stanu wyłączników głównych
		- Wyjścia dwustanowe – funkcja alarmowania
		- Obsługiwane protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, SNTP, DNS, SNMP, DHCP
		- Pomiar w czterech kwadrantach wszystkich parametrów z próbkowaniem minimum 128próbek na okres: moc czynna, bierna i pozorna, moc dystorsji, napięcia oraz prądy,
		- częstotliwość, współczynniki THDi oraz THDu, Wyższe harmoniczne w przebiegach prądów i napięć do 50-tej harmonicznej
		- Pomiar wyższych harmonicznych do 50-tej harmonicznej prowadzony w trybie ciągłym
		- Funkcja oscyloskopu z funkcją pretrigger
		- Komunikację z analizatorami sieci należy zrealizować poprzez sieć telefonii komórkowej GSM.
		- Wykonawca w okresie 36 miesięcy zapewnia utrzymanie komunikacji analizatorów z zewnętrznym serwerem danych. Dostęp do serwera danych realizowany jest z wybranych przez zamawiającego komputerów. W okresie 36 miesięcy Wykonawca zapewnia obsługę i serwis serwera danych na którym mają być zapisywane dane z analizatorów sieci. Aplikacja zbierająca dane z analizatorów powinna działać w trybie usługi na bieżąco archiwizującej pomiary zapisane w pamięci analizatorów.
		- Baza danych w której archiwizowane będą pomiary powinna zostać zaimplementowana w standardzie MS SQL Server. Oprogramowanie zainstalowane na serwerze utrzymywanym przez Wykonawcę powinno umożliwiać zapis i archiwizację danych innych urządzeń zainstalowanych w obrębie rozdzielni głównej 0,4kV, wykorzystujących porty komunikacyjne np. RS485
		- Wykonawca zainstaluje na wybranych przez zamawiającego komputerach PC oprogramowanie umożliwiające:
		- Komunikację z bazą danych w celu tworzenia wykresów i raportów
		- Wykonywanie raportów dotyczących zakłóceń i przerw w zasilaniu
		- Wykonywanie raportów – symulacji faktur za energię elektryczną w zakresie sprzedaży i dystrybucji
		- Podgląd danych chwilowych na tablicach synoptycznych
		- Alarmowanie o stanach zakłóceniowych poprzez automatyczne wysyłanie powiadomień w formacie wiadomości mail lub SMS
		- Wymagania formalne dotyczące dokumentacji, gwarancji i licencji:
		- Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) analizatorów i oprogramowania w języku polskim
		- Gwarancja producenta minimum 36 miesiące
		- Licencja na oprogramowanie – bez ograniczeń czasowych

prace montażowe po wcześniejszym ustaleniu miejsca oraz koniecznych pracach towarzyszących tj. demontaż istniejących rozłączników szaf, istniejących połączeń kablowych itp.

* + 1. montaż nowej rozdzielnicy NN w budynku A.
* prace montażowe po wcześniejszym ustaleniu miejsca oraz koniecznych pracach towarzyszących tj. demontaż istniejących rozłączników szaf, istniejących połączeń kablowych itp.
* Termin montażu ustalony minimum na 3 dni przed pracami związanymi z wyłączeniem poszczególnych WLZ rozdzielnic na oddziałach szpitala

4.5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się:

1. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca dokona niezbędnych uzgodnień takich jak:

a. uzgodnienia procesu i trybu wyłączenia zasilania dla stacji dwu transformatorowej z PGE Dystrybucja S.A. oraz przedstawienia terminów uzgodnionych na piśmie dla Szpitala……;;

b. niezbędne uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. dotyczące przeniesienia układów pomiarowo – rozliczeniowego;

c. Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala - uzgodni terminy wyłączenia zasilania z Dyrektorem ds. Medycznych – Piotr Chęć tel. 661 070 955 lub w przypadku niedostępności z Asystentem Zarządu p. Dorotą Belką tel. 533 327 028; oraz powiadomi przedstawiciela Zamawiającego do spraw technicznych Marcina Kozaka kom. 601781765 o ustalonych terminach prac;

d. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich nieprzewidzianych w SWZ uzgodnień przed przystąpieniem do prac lub w tracie realizacji w przypadku jeśli zajdzie taka konieczność uzgodnić wszelkie czynności i prace z przedstawicielem zamawiającego do spraw technicznych Marcinem Kozakiem kom. 601781765;

e. przedłożenia Zamawiającemu atestów i certyfikatów dostarczanych urządzeń wraz z dokumentacją powykonawczą.

1. Po montażu i uruchomieniu wykonawca przeprowadzi szkolenie dla obsługi szpitala wraz z symulacją wszelkich zakłóceń podczas normalnej pracy układu i sporządzi dokumentację powykonawczą wykonanych prac wraz z pozytywnym protokołem pomiarów elektrycznych oraz dokona aktualizacji Instrukcji Współpracy Ruchowej między PGE Dystrybucja S.A, a Szpitalem.
2. Zapewnić stabilne posadowienie agregatu prądotwórczego na podstawie fundamentowej poprzez przygotowanie odpowiednio wcześniej podstawy fundamentowej oraz po montażu i podłączeniu wykonanie wszystkich uszczelnień przepustów podłączeń kablowych.
Dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej polegające na wymianie wkładek bezpiecznikowych w istniejących WLZ rozdzielni na wymagane zgodne z protokołem pomiarów elektrycznych.
3. wszystkie prace związane z podłączeniem instalacji elektrycznej (dostawy kabli sterowniczych i zasilających i innej niezbędnej automatyki) w rozdzielni budynku agregatu oraz po stronie SZR leży po stronie Wykonawcy.
4. Zamontowany zespół gotowy do pracy musi zostać zatankowany paliwem w celu uruchomienia w ilości min. 10% pojemności zbiornika.
5. Transport urządzenia (pionowy i poziomy), posadowienie na wcześniej przygotowanym podłożu leży po stronie Wykonawcy.

4.6. Oferent potwierdzi, że dysponuje osobami przewidzianymi do wykonania przedmiotu zamówienia:

a. Projektanta posiadającego uprawnia budowlane w zakresie projektowania w branży

elektroenergetycznej.

b. Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami w

branży elektroenergetycznej.

c. Osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne grupy E w zakresie dozoru – 1 szt.

d. Osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne grupy E w zakresie eksploatacji – 3 szt.

Wykonawca dostosuje się do możliwości organizacyjnych Zamawiającego i będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie zakłócić normalnej i bieżącej pracy Szpitala.

4.7. Wykonawca zapewnia oznakowanie agregatu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dostarczenia atestów i certyfikatów dla wszystkich dostarczanych urządzeń i przystosowanie ich od aktualnych przepisów ppoż.

4.8. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych.

4.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.10. Wspólny Słownik Zamówień:

1. 31122000-7 jednostki prądotwórcze; Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania;
2. 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne;
3. 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne;
4. 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne;
5. 45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

4.10. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na urządzenia i wykonane prace z zapewnieniem przeglądów wg DTR.

4.11. Po zakończeniu prac montażowych Wykonawca wraz z Zamawiającym przystąpi do odbioru prac oraz testów układu zasilania. Po pozytywnym odbiorze prac montażowych zostanie podpisany protokół odbioru częściowego.

Po odbiorze częściowym wykonawca przystąpi do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów oraz inwentaryzacją istniejących WLZ wraz z ich nowymi oznaczeniami po obu stronach włączenia do rozdzielnic. Po przedstawieniu przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji zamontowanych urządzeń i nowych linii zasilających zgodnych z nowymi oznaczeniami oraz zaakceptowanej przez PGE Dystrybucja S.A aktualizacji Instrukcji Współpracy Ruchowej między PGE Dystrybucja S.A, a Szpitalem zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. Po obustronnym podpisaniu protokołu przez Zamawiającego i Wykonawcę zostanie wypłacone wynagrodzenie.

**ROZDZIAŁ 5**

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**5.1.** Terminy realizacji:

1. Dostawa i montaż rozdzielnicy NN W budynku A Szpitala to **15 sierpień** **2022 r.** - termin nie wchodzi do punktowego sytemu oceny oferty i Zamawiający wymaga realizacji tego elementu zamówienia do wskazanego powyżej terminu;
2. Dostawa i montaż nowej szafy z układem SZR – 30 września 2022 r**.** - termin objęty systemem punktowej oceny oferty.
3. Dostawa i montaż systemu kompensacji energii biernej 30 września 2022 r. - termin objęty systemem punktowej oceny oferty.
4. Dostawa, montaż i włączenie fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego do układu SZR 30 września 2022 r. - termin objęty systemem punktowej oceny oferty.

W przypadku zmiany terminu ze względu na opóźnienia w produkcji poszczególnego asortymentu zamówienia wykonawca zgłosi taką konieczność najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą w SWZ. W przypadku dostawy agregatu prądotwórczego wykonawca zgłosi opóźnienia w produkcji na 14 dni przed planowaną dostawą oraz zaproponuje moc agregatu tymczasowego, który będzie pełnił rolę zasilania rezerwowego szpitala na czas dostawy nowej jednostki.

**ROZDZIAŁ 6**

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW**

**WARUNKI UDZIAŁU**

**6.1**. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

* 1. Nie podlegają wykluczeniu;
	2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SWZ.

**6.2.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale „PODSTAWY WYKLUCZENIA”, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

1. a. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, minimum 1 zamówienie obejmujące dostawę agregatu wraz z montażem o wartości min 150.000,00 zł;
2. b. o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie:

osobą Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych,

4) Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców,

5) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na jakość jak i terminowość wykonania Zamówienia.

**PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**6.3.** Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. w związku z art. 7 ust. 1 ustawy
**O szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.**

**6.4.** Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcę :

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

**3)** jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

**4)** wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

**5)** wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

**6)** jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

**7)** jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**6.5.**Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109ust.1 pkt. 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp zgodnie z którymi wykluczeniu podlega wykonawca:

**1)**który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

**2)**w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

**3)**który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

**4)**który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

 **5)**który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

**6)** który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował po-zyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**7)**który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**6.6.** Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

**6.7.** Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**6.8.** Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 7 SWZ.

**ROZDZIAŁ 7**

 **WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

**7.1.** Ocena wstępna ofert, której poddawani są wszyscy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć **wraz z ofertą (Załącznik nr 2)**:

1. Zestawienie asortymentowo cenowe załącznik Formularza ofertowego **Załącznik nr 1 do SWZ,**
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – **Załącznik nr 3 do SWZ,**
3. Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia-**Załącznik nr 4 do SWZ,**
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupykapitałowej **- Załącznik nr 5 do SWZ**
5. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

**7.2.** Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

A. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

dysponują podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: osobą Kierownika Robót posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji kierowania robót instalacyjnych.

Dodatkowo o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, minimum 1 zamówienie obejmujące dostawę agregatu wraz z montażem o wartości min 150.000,00 zł. Potwierdzenie (lista realizacji, referencje-minimum jedna) realizacji powinno być zgłoszone wraz z ofertą.

 **B.** W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:

**1)** oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej **grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **Załącznik nr 5 do SWZ**

**2)** zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

**3)**  zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

**7.3.** Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 7.2 SWZ.

**7.4.** Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

**7.5.** Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

**7.6.** Podwykonawcy:

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane. Powyższą informację Wykonawca podaje w ofercie lub przed przystąpieniem do wykonania zamówienia bądź w momencie, kiedy zamierza powierzyć realizację części zamówienia,
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**7.7**. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna, joint venture):

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 pkt.7.1. ppkt.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie, pozostałe dokumenty składane są wspólnie,
2. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie bądź ustanowionego (zgodnie z prawem) pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
3. Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia stosownego pełnomocnictwa musi być załączona do oferty i zawierać: wskazanie Wykonawców występujących wspólnie, podpisy prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców oraz wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia, którego pełnomocnictwo dotyczy,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
5. Nie dopuszcza się uczestnictwa jednego z Wykonawców w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie,
6. Jeżeli oferta wspólna, złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

**7.8**. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
2. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:

 a) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny;

 b) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.*

c) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby -przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 d) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono własnoręcznym podpisem.

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

*Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.*

1. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenia wskazane w rozdziale 7.1 SWZ i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem komunikacji elektronicznej wskazanym w Rozdziale 11 SWZ.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

**ROZDZIAŁ 8**

**INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ**

**PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB**

**UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

**8.1**Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

**8.2.**W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:

a)**poczty elektronicznej** e-mailem: przetargi@rykiszpital.pl

b)**mini portalu** znajdującym się pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

c) **ePUAPu**, dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/porta>

**8.3.**Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Janusz Skrzetuski, tel. 533 327 071
od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:30.

**8.4.**Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: **„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”** oraz do **„Formularza do komunikacji”.**

**8.5.**Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

− specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,

− format danych oraz kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

− oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal -wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

− integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe

Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

− Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

− Mozilla Firefox od wersji 15,

− Google Chrome od wersji 20.

**8.6.**Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

**8.7**. Zamawiający wymaga pod rygorem odrzucenia oferty aby formaty i formuły załączników (w szczególności formularza cenowego) przekazanych przez Zamawiającego nie były zmienione przez Wykonawcę.

**8.8.**Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

**8.9**. Zamawiający przekazuje poniżej identyfikator postępowania na miniPortalu.

 4399d616-db2e-4870-9f92-9da1826f20a4

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

**Składanie ofert**

1. Do upływu terminu składania ofert należy złożyć (zaleca się złożyć dokumenty jednocześnie, podczas czynności złożenia oferty):
2. **Formularz cenowy** – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący **Załącznik nr 1** w formie elektronicznej
3. **Formularz ofertowy** – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący **Załącznik nr 2** w formie elektronicznej
4. **Oświadczenie - wg Załącznika nr 3** w formie elektronicznej,
5. **Oświadczenie - wg Załącznika nr 4** w formie elektronicznej,
6. **Oświadczenie - wg Załącznika nr 5** w formie elektronicznej,
7. **Wykaz osób - wg Załącznika nr 7** w formie elektronicznej,
8. **Potwierdzenie zdolności zawodowej:** potwierdzenie wykonania minimum 1 zamówienia obejmującego dostawę agregatu wraz z montażem o wartości min 150.000,00 zł. Wymagana lista realizacji oraz referencje(minimum jedna).

 8) **Potwierdzenie umocowania** do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy)

a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

2**.** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4.**Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.**(przykładowe formaty danych dla sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:

 [https://miniportal.uzp.gov.pl](%20%20%20https%3A//miniportal.uzp.gov.pl%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20)

6.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

9.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec w ofercie informacji o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

**ROZDZIAŁ 9**

 **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**ROZDZIAŁ 10**

 **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**10.1.**Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**10.2.**Wykonawca pozostaje związany ofertą do **07.08.2022 r.**

**10.3.**Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

**10.4.**Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

**ROZDZIAŁ 11**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**11.1.**Oferty należy składać do dnia  **08.07.2022 r. do godziny 12.00**

**11.2**. Oferty zostaną otwarte w dniu **08.07.2022r. o godz.** **13.00**

**11.3**. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika.

**11.4**. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**11.5.**Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

**11.6.**Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

**11.7**. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt. 11.1 SWZ.

**ROZDZIAŁ 12**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**12.1**. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie zobowiązania; ostateczna cena musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – nie dotyczy cen jednostkowych, które mogą być wyrażone z dokładnością do kilku miejsc po przecinku.

**12.2**. Cena oferty będzie obliczona z zastosowaniem cen jednostkowych określonych w Zestawieniu cenowym **Załącznik nr 1 do SWZ** oraz wartości zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonym w Rozdziale 4 SWZ.

**12.3**. Cena podana w ofercie obliczona będzie na zasadach określonych w Formularzu cenowym i będzie obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym wynikające wprost z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w nim, a bez których nie można wykonać zamówienia.

**12.4**. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

**12.5**. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

**12.6**. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

**12.7**. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

**12.8**. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym **Załącznik nr 2 do SWZ.**

**12.9**. Zasady poprawy omyłek rachunkowych:

1. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza,
2. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
3. W przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia, jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia.

**ROZDZIAŁ 13**

**OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,**

**WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

**13.1**. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium:

1. CENA – 60%.
2. Gwarancja – 30%
3. Realizacja przed wskazanym terminem - 10%
4. Punkty za cenę oblicza się na podstawie poniższego wzoru:

wzrór do obliczenia ilości punktów wg kryterium ceny (60%);

Ilość punktów = (Cmin/Cn)x100x60%

gdzie:

Cmin – cena najniższej oferty

Cn – cena ocenianej oferty

Dla długości gwarancji przyjęto następujące kryterium przyznania punktów (30%):

36 miesięcy – 0 pkt

Powyżej 36 – 47 miesięcy – 10 pkt

48 – 59 miesięcy – 20 pkt

60 miesięcy i więcej – 30 pkt

Dla terminu realizacji przyjęto następujące kryterium przyznania punktów (10%):

30.09.2022 r. – 0 pkt

29 – 25.09.2022 r. – 2 pkt

24 – 20.09.2022 r. – 4 pkt

19 – 15.09.2022 r. – 6 pkt

14 – 10.09.2022 r. – 8 pkt

09 – 05.09.2022 r. – 10 pkt

**13.2**. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

**13.3**. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

**ROZDZIAŁ 14**

**INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE**

 **OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**14.1**. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

**14.2**. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

1. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 577

-W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

- w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało przesłane w inny sposób,

- w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

**ROZDZIAŁ 15**

**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**ROZDZIAŁ 16**

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI**

 **ZAWIERANEJ UMOWY**

**16.1.**Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, danych zawartych w ofercie oraz postanowień określonych we Wzorach umowy, stanowiącymi odpowiednio **Załączniki nr do SWZ.**

**16.2**. W przypadku okoliczności wymienionych w art. 456 Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.

**ROZDZIAŁ 17**

**POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Pzp „Środki ochrony prawnej", art. 505

**ROZDZIAŁ 18**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**18.1**. Postanowienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**18.2**. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania nie późnej niż w terminie składania ofert,
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego,
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**18.3**. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

1. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert,
2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3. Dokumenty, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicę przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał,
4. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym z art. 222 ust. 5 Pzp,
5. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa określa art. 11 ust. 4 ustawy 16 kwietnia1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r., poz. 1913 ze zm.).

**18.4**. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach
Sp. z o.o.; 08-500 Ryki, ul. Żytnia23, tel. 533 327 028
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Krzysztof Wiśniewski,
e-mail: iod@rykiszpital.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **ZP/SZP/03/2022** pn.
 ***„****Dostawa zewnętrznego agregatu prądotwórczego, układu SZR, rozdzielnicy NN wraz z montażem, uruchomieniem i dokumentacją powykonawczą”* prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - dalej „Pzp”.

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5. Posiada Pani/Pan:
6. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
7. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,

*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

1. Nie przysługuje Pani/Panu:
2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
3. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
4. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5. Strony doprecyzują po zawarciu umowy w drodze pisemnego porozumienia kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych osób związanych z wykonywaniem umowy w świetle RODO oraz nowych przepisów u.o.d.o. Ustalenia te nie będą stanowiły zmiany Umowy, ale będą jej integralną częścią.

**18.5.**Postanowienia ogólne:

1. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie (cena 1 zł brutto za 1 stronę),
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Załączniki do SWZ:

1) Formularz cenowy – Załącznik nr 1

2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

4) Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 4

5) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – Załącznik nr 5

6) Wzór umowy Załącznik nr 6

7) Wykaz osób Załącznik nr 7